OPIS TECHNICZNY

Do projektu przełożenia kabli 15 kV oraz zabezpieczenia kabli 15 kV i nn przy ul. Reymonta i Przemysłowej w Jędrzejowie

# Wstęp

# Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o pismo RZE, które do projektu załączam, mapę sytuacyjno- wysokościową, obowiązujące normy i katalogi.

Charakterystyka inwestycji

Z uwagi na kolizję istniejących kabli 15 kV z projektem modernizacji i przebudowy ulic Przemysłowej i Reymonta przewidziano przełożenie trzech odcinków w/w kabli jak pokazano na mapie.

Ponadto przewiduje się zabezpieczenie istniejących kabli 15kV i nn oraz  oświetlenia przepustami w miejscach projektowanych wjazdów.

Przebudowa istniejących kabli 15 kV

W trzech miejscach jak pokazano na planach przewidziano przełożenie istniejących kabli 15 kV.

Przed przystąpieniem do wykonania dokonać geodezyjnego wytyczenia.

W celu dokonania przebudowy wyżej wymienionych kabli należy:

- Zlokalizować istniejące kable

- Dokonać wykopu dla nowych

- Dokonać odłączenia istniejących kabli w stacjach transformatorowych wykonując badania

- Odkopać istniejące kable i dokonać ich przełożenia z wykorzystaniem istniejących  kabli.

- Po przełożeniu kabli przed ich załączeniem dokonać ponownych badań.

- Dokonać odbioru przed zasypaniem w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela właściciela kabla.

Ułożenie kabli

Kable układać linią falistą (z zapasem 3% długości wykopu) w rowie gł. 1,0 m. Przed ułożeniem wykonać 10 cm podsypkę z piasku taką samą warstwą piasku przykryć, po czym przykryć 20 cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie przykryć folią czerwoną. Na kablu w odległości, co 10 m nałożyć oznaczniki kablowe zawierające oznaczenia: typ i przekrój kabla, zasilany obiekt – relacja, rok ułożenia oraz dane właściciela. Rów zakopać ubijając ziemię, co 20 cm. Skrzyżowania kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać w rurach AROT A160 PS. Długość przepustu minimum średnica rurociągu (obiektu skrzyżowanego) z dodaniem po 50cm z każdej strony.

Trasy kabli pokazano na rysunkach E-1, E-2 i E-3.

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 90.

Zabezpieczenie istniejących kabli

Zabezpieczenie istniejących kabli przewiduje się w następujący sposób:

- Zlokalizować istniejące kable

- Dokonać odłączenia kabli i wykonać badania

- Odkopać istniejące kable.

- Wykonać przepusty dla istniejących kabli15kV rurami dwudzielnymi AROT A 160 PS  a kabli nn i oświetlenia rurami dwudzielnymi AROT A 110 PS uszczelniając wloty poprzez założenie uszczelniaczy do rur AROT.

- Na kable przy wprowadzeniu do przepustów nałożyć oznaczniki kablowe zawierające oznaczenia: typ i przekrój kabla, zasilany obiekt – relacja, rok wykonania przepustu oraz dane właściciela.

- Odcinki kabli bezpośrednio przy wprowadzeniu do przepustów oznaczyć taśmami :koloru czerwonego kable 15 kV i koloru niebieskiego kable nn i oświetlenia.

- Przed ułożeniem wykonać 10 cm podsypkę z piasku taką samą warstwą piasku przykryć.

- Dokonać badań, inwentaryzacji geodezyjnej, oraz odbioru przed zasypaniem w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela właściciela kabla.

- Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 90. Z w/w prac należy przedstawić protokóły.

Długości i głębokości przepustów podano na rysunkach E-4 i E-5. Przepust bezwzględnie winien być wykonany na całym odcinku skrzyżowania z dodaniem min po 50cm z każdej strony krawędzi przejazdu.

Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z PN-/E -05125 oraz zgodnie z rozporządzeniem MGiE z 9.05.1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych (Dz.U.Nr.14poz.125 z 1974r Nr12 poz.72).

Prace związane z przebudową kabli wykonywać pod nadzorem właściciela kabli.

Przed przystąpieniem do prac na czynnych urządzeniach dokonać odpowiednich wyłączeń tych urządzeń a na 14 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi harmonogram prac i niezbędnych wyłączeń.

Wloty wszystkich rur uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie uszczelniaczy do rur AROT.

Całość prac wykonać starannie stosując się do uzgodnień i opinii oraz obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń.

Do odbioru końcowego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną, protokóły z przeprowadzonych badań i protokóły z odbioru robót zanikowych (przed zasypaniem).

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Do projektu przełożenia kabli 15 kV oraz zabezpieczenia kabli 15 kV i nn przy ul. Reymonta i Przemysłowej w Jędrzejowie

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Przebudowa kabla 15 kV |  |  |  |
| 1. | Kabel 1kV nn i oświetleniowe wykorzystać istniejące |  |  |  |  |
| 2. | Rura AROT A160 PS | mb | 422 |  |  |
| 3. | Uszczelniacze do rur jw | szt | 40 |  |  |
| 4. | Rura AROT A 110 PS | mb | 77 |  |  |
| 5. | Uszczelniacze do rur jw | szt | 8 |  |  |
| 6. | Piasek | m3 | 57 |  |  |
| 7. | Oznaczniki kablowe | szt. | 78 |  |  |
| 8. | Folia czerwona | m2 | 150 |  |  |
| 9. | Folia niebieska | m2 | 6 |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Do projektu oświetlenia przy ul. Reymonta i Przemysłowej w Jędrzejowie

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zasilanie kablowe | ul. Przemysłowa | Ul. Reymonta |  |
| 1. | Kabel YAKY 4 ( 25 mm2 | mb. | 1770 | 970+150 |  |
| 2. | Folia niebieska | m2 | 620 | 320 +40 |  |
| 3. | Rura arota ( 75 (kolor niebieski) | m | 345 | 240 |  |
| 4. | Kompletna szafka rozdzielcza wg schematu | kpl. | 2 | 1 |  |
| 5. | Oznaczniki kablowe | szt. | 200 | 120 +20 |  |
| 6. | Pianka uszczelniająca | opak. | 8 | 6 |  |
| 7. | Piasek | m3 | 120 | 60+5 |  |
| 8. | Płaskownik FeZn 25x4 | m. | 300 | 200 |  |
| 9. | Mufa kablowa z rur termokurczliwych | kpl. |  | 1 |  |
| II. | Latarnie |  |  |  |  |
| 1. | Słupy aluminiowe anodowane dla dwóch opraw wg.rys. | kpl. | 28 | 23 |  |
| 2. | Słupy aluminiowe anodowane dla jednej oprawy wg.rys. | kpl. | 5 |  |  |
| 3. | Podstawy betonowe B-70 + nakrętki zrywalne | kpl. | 33 | 23 |  |
| 4. | Oprawa sodowa II kl.ochr 250W Lunoida | szt. | 32 | 23 |  |
| 5. | Oprawa sodowa II kl.ochr 100W Lunoida | szt. | 29 | 23 |  |
| 6. | Tabliczki bezp TBN-2 z wkł.6A | szt. | 28 | 23 |  |
| 7. | Tabliczki bezp TBN-1 z wkł.6A | szt. | 5 |  |  |
| 8. | Lampy sodowe 250W | szt. | 32 | 23 |  |
| 9. | Lampy sodowe 100W | szt. | 32 | 23 |  |
| 10. | Przewód OMY 3x1,5mm2 | m. | 620 | 380 |  |
| III. | Oprawy na istniejącej linii nn |  |  |  |  |
| 1. | Oprawa lunoida 150 z lampą 150W | szt. | 20 | 4 |  |
| 2. | Lampy sodowe 150W | szt. | 20 | 4 |  |
| 3. | Wysięgniki aluminiowe wg rys. | szt. | 20 | 4 |  |
| 4. | Uchwyty do jw. na słup typu ŻN | szt. | 32 | 8 |  |
| 5. | Uchwyty do jw. na słup typu E wirowany bliźniaczy | szt. | 4 | - |  |
| 7. | Uchwyty do jw. na słup typu E wirowany pojedynczy | szt. | 4 | - |  |
| 8. | Bezpieczniki SV z wkładką 6A | szt. | 20 | 4 |  |
| 9. | Przewód OMY 3x1,5mm2 | m. | 100 | 20 |  |
| 10. | Zaciski odg. SL i SM lub SPIN | szt. | 44 | 8 |  |
| 11. | Odgromniki Gxo 0,66/5 z zaciskami | szt. | 12 | 3 |  |
| 12. | Płaskownik FeZn 25x4 | m. | 300 | 100 |  |
| IV. | Materiały do demontażu (nie podlegające zwrotowi do RZE) |  |  |  |  |
| 1. | Słupy LOT-11 | szt. | 8 |  |  |
| 2. | Wysięgniki dwuramienne | szt. | 8 |  |  |
| 3. | Oprawy rtęciowe 250W | szt. | 16 |  |  |
| 4. | Oprawy sodowe 150W | szt. | 20 | 20 |  |
| 5. | Wysięgniki rurowe jednoramienne | szt. | 20 | 20 |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| IV. | Materiały do demontażu (podlegające zwrotowi do RZE) |  |  |  |  |
| 1. | Oprawy rtęciowe 125W | szt. | 6 |  |  |
| 2. | Oprawy rtęciowe 250W | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Oprawy sodowa 400W | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Wysięgniki rurowe | szt. | 8 |  |  |

Wykonawca:

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót

Inwestor:

Gmina Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

Budowa:

Jędrzejów ul.Reymonta i Przemysłowa

Obiekt:

Przełożenie i zabezpieczenie kabli energetycznych

Instalacja:

elektryczna

Sporządził:				Zatwierdził:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	PRZEŁOŻENIE  ISTNIEJĄCYCH KABLI 15 KV ORAZ ZABEZPIECZENIE KABLI 15 KV I NN PRZY UL. REYMONTA I PRZEMYSŁOWEJ W JĘDRZEJOWIE

1	KNR KAL.	obsługa geodezyjna (lokalizacja kabli     		1,0000 KPL.

WŁA	odcinków 4x do120m i przepustów 20  dla

SNA	kabli 15 kv oraz 4 dla kabli nn oraz

wytyczenie i  inwentaryzacjia)

Robocizna:                              	R-G	1800,0000	1800,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 206	ręczna rozbiórka podbudowy z kruszywa     		240,0000 M3

0801	naturalnego.

010000

Robocizna:                              	R-G	2,5000	600,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KSNR 6	ręczne rozebranie nawierzchni z bloczkow  		40,0000 M2

0803	(przejazdy)na podsypce piaskowej

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2060	8,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KSNR 6	ręczne rozebranie nawierzchni z  kostki   		40,0000 M2

0803	brukowej (przejazdy)na podsypce

010000	piaskowej

Robocizna:                              	R-G	0,2060	8,2400

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KSNR 6	rozebranie chodników z płyt betonowych o  		300,0000 M2

0805	wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce

060000	piaskowej

Robocizna:                              	R-G	0,1190	35,7000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 6	ręczne rozebranie nawierzchni z mas       		240,0000 M2

0801	mineralno-bitumicznych.

070000

Robocizna:                              	R-G	0,8768	210,4320

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 206	ręczna rozbiórka nawierzchni  betonowych  		30,0000 M2

0805	o grubości 15 cm. rodzaj podsypki

050000	piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą

cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,5920	17,7600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 206	ręczna rozbiórka nawierzchni z "trylinka" 		60,0000 M2

0803	rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie

020000	spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,4100	24,6000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 206	rozbiórka chodników z płyt betonowych o   		80,0000 M2

0810	wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki

040000	cementowo-piaskowa.

Robocizna:                              	R-G	0,4860	38,8800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 201	ręczne kopanie rowów dla kabli,o      		710,0000 M

0701	głębokości do 1,2 m i szerokości dna

090300	wykopu do 0,8 m.grunt kategorii iv.

Robocizna:                              	R-G	3,3742	2395,6820

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 510	 an. demontaż kabli  wielożyłowych o      		250,0000 m

0103	masie do 5,5 kg/m z rowu kablowego

050000

Robocizna:                              	R-G	0,3068	76,7000

wazelina techniczna                     	KG	0,0200	5,0000

benzyna do ekstrakcji                   	DM3	0,0066	1,6500

spoiwo cynowo-ołowiane lc40             	KG	0,0010	0,2500

lakier asfaltowy ogólnego stosowania    	DM3	0,0015	0,3750

folia kalandrowana pcw grub.0,4-0,6 mm  	M2	0,4200	105,0000

taśma izolacyjna "denso" plastyczna     	M2	0,0010	0,2500

opaski kablowe typu oki                 	SZT.	0,1000	25,0000

słupki oznaczeniowe so 115x20x30 cm     	SZT.	0,0150	3,7500

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0046	1,1500

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0046	1,1500

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	1,6750

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0082	2,0500

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0046	1,1500

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 510	an. demontaż kabli z rur  o masie do 5,5  		500,0000 m

0114	kg/m

040000

Robocizna:                              	R-G	0,4446	222,3000

wazelina techniczna                     	KG	0,0700	35,0000

benzyna do ekstrakcji                   	DM3	0,0050	2,5000

spoiwo cynowo-ołowiane lc40             	KG	0,0007	0,3500

opaski kablowe typu oki                 	SZT.	0,0800	40,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0046	2,3000

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0046	2,3000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	3,3500

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0046	2,3000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 510	nasypanie warstwy piasku na dnie rowu     		1420,0000 m

0301	kablowego o szerokości do 0,6 m

020000

Robocizna:                              	R-G	0,0179	25,4180

piasek                                  	M3	0,0760	107,9200

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,0114	16,1880

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 510	nasypanie warstwy piasku na dnie rowu     		50,0000 m

0301	kablowego dodatek za każde 0,2 m

030000	powyżej 0,6 m

Robocizna:                              	R-G	0,0042	0,2100

piasek                                  	M3	0,0200	1,0000

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,0034	0,1700

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 510	układanie rur ochronnych z arota  o       		500,0000 m

0303	średnicy do 160,0 mm w wykopie

020000

Robocizna:                              	R-G	0,1282	64,1000

rury przepustowe AROT A 160 PS          	M	1,8800	940,0000

rura AROT A 110 PS                      	m	0,1600	80,0000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0040	2,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0073	3,6500

Materiały inne:                         	%	2,0000

16	KNR 510	układanie kabla istniejącego po odkopaniu 		250,0000 m

0113

030000

Robocizna:                              	R-G	0,2029	50,7250

opaski kablowe typu oki                 	SZT.	0,0800	20,0000

kabel istniejący                        	M	1,0400	260,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0045	1,1250

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0045	1,1250

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	1,6750

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0045	1,1250

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 510	układanie kabli wielożyłowych o masie do  		500,0000 m

0114	5,5 kg/m w rurach,

040000

Robocizna:                              	R-G	0,4446	222,3000

wazelina techniczna                     	KG	0,0700	35,0000

benzyna do ekstrakcji                   	DM3	0,0050	2,5000

spoiwo cynowo-ołowiane lc40             	KG	0,0007	0,3500

opaski kablowe typu oki                 	SZT.	0,0800	40,0000

kabel istniejący                        	M	1,0400	520,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0046	2,3000

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0046	2,3000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	3,3500

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0046	2,3000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KAL.	badanie kabli 15 kV przed  rozpoczęciem   		48,0000 KPL

WŁ	prac i po ułożeniu,

Robocizna:                              	R-G	40,0000	1920,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 403	badanie kabli nn o ilości żył do 4 przed  		16,0000 ODC.

1203	przełożeniem i po przełożeniu

010000

Robocizna:                              	R-G	1,8000	28,8000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 201	ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o      		710,0000 M

0704	głębokości do 1,0 m i szerokości dna

090300	wykopu do  0,8 m.grunt kategorii iv.

Robocizna:                              	R-G	1,3184	936,0640

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 231	podbudowa z kruszywa naturalnego.     		240,0000 m2

0114

Robocizna:                              	R-G	0,0168	4,0320

pospółka do nawierzchni drogowych       	M3	0,2455	58,9200

równiarka samojezdn.74kw/100km          	M-G	0,0026	0,6240

walec statyczny samojezdny 10t          	M-G	0,0182	4,3680

Materiały inne:                         	%	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 6	naprawa nawierzchni z mieszanek asfaltu   		6,0000 T

1103	lanego

Robocizna:                              	R-G	20,2000	121,2000

mieszanka asfaltu lanego                	T	1,0300	6,1800

piasek                                  	M3	0,0500	0,3000

ciągnik kołowy 29-37kw/40-50km          	M-G	2,6600	15,9600

kocioł do asfaltu 1800 dm3              	M-G	2,6600	15,9600

Materiały inne:                         	%	0,5000

23	KNR 206	ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt       		30,0000 M2

0805	drogowych betonowych o grubości 15 cm.

050000	rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie

spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,5920	17,7600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 206	nawierzchnia z płyt drogowych         		30,0000 M2

0505	kwadratowych o grubości 15 cm.

030000	wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	1,1200	33,6000

piasek                                  	M3	0,1460	4,3800

piasek do zapraw                        	M3	0,0073	0,2190

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	T	0,0043	0,1290

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0030	0,0900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 206	 naprawa wjazdów z "trylinki" uprzednio   		60,0000 M2

0504	rozebranych, rodzaj podsypki

020000	cementowo-piaskowa.wypełnienie spoin

zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	1,9300	115,8000

piasek                                  	M3	0,0312	1,8720

piasek do zapraw                        	M3	0,0802	4,8120

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0210	1,2600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 206	chodniki z płyt betonowych o wymiarach    		80,0000 M2

0502	50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa.

050000	wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,6700	53,6000

płyty betonowe chodnikowe istniejące    	SZT.	4,0600	324,8000

piasek                                  	M3	0,0830	6,6400

piasek do zapraw                        	M3	0,0020	0,1600

cement portlandzki zwykły "25" b/dodatkó	T	0,0011	0,0880

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0010	0,0800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	KSNR 6	 naprawa nawierzchni z kostki brukowej    		40,0000 M2

0502	układane na podsypce piaskowej spoiny

010100	wypełniane piaskiem

Robocizna:                              	R-G	1,0200	40,8000

kostki brukowe betonowe istnejące z rozb	M2	1,0200	40,8000

piasek uszlachetniony                   	M3	0,0763	3,0520

wibrator powierzchniowy                 	M-G	0,1300	5,2000

Materiały inne:                         	%	0,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KSNR 6	 naprawa nawierzchni z bloczków       		40,0000 M2

0502	betonowych układane na podsypce

010100	piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Robocizna:                              	R-G	1,0200	40,8000

kostki brukowe betonowe istnejące z rozb	M2	1,0200	40,8000

piasek uszlachetniony                   	M3	0,0763	3,0520

wibrator powierzchniowy                 	M-G	0,1300	5,2000

Materiały inne:                         	%	0,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KAL.	nadzór właścicieli kabli oraz koszty      		1,0000 KPL

WŁ	wyłaczeń (24 wyłaczenia kabli 15 kV i 4

nn)

nadzór i koszty wyłączeń                	KPL	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 6	podbudowa z betonu.                   		10,0000 M3

0104

010000

Robocizna:                              	R-G	2,2940	22,9400

mieszanka betonowa                      	M3	1,0150	10,1500

piasek                                  	M3	0,2570	2,5700

walec wibracyjny samojezdny             	M-G	0,3360	3,3600

Materiały inne:                         	%	0,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 401	wywiezienie gruzu spryzmowanego       		10,0000 M3

0108	samochodami skrzyniowymi na odległość

090000	do 1 km

Robocizna:                              	R-G	1,3900	13,9000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,7200	7,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 401	dopłata za wywiezienie gruzu          		10,0000 M3

0108	spryzmowanego samochodami

100000	skrzyniowymi za każdy następny 1 km

odległości ponad 1 km

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0200	0,2000

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	PRZEŁOŻENIE  ISTNIEJĄCYCH KABLI 15 KV ORAZ ZABEZPIECZENIE KABLI 15 KV I NN PRZY UL. REYMONTA I PRZEMYSŁOWEJ W JĘDRZEJOWIE

001)       KNR KAL.- WŁA-SNA

obsługa geodezyjna (lokalizacja kabli  odcinków 4x do120m i przepustów 20  dla kabli 15 kv oraz 4 dla kabli nn oraz wytyczenie i  inwentaryzacjia)

Ilość:		1,0000 KPL.

002)       KNR 206-0801-010000

ręczna rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego.

Ilość:		240,0000 M3

003)       KSNR 6-0803-010000

ręczne rozebranie nawierzchni z bloczkow (przejazdy)na podsypce piaskowej

Ilość:		40,0000 M2

004)       KSNR 6-0803-010000

ręczne rozebranie nawierzchni z  kostki brukowej (przejazdy)na podsypce piaskowej

Ilość:		40,0000 M2

005)       KSNR 6-0805-060000

rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej

Ilość:		300,0000 M2

006)       KNR 6-0801-070000

ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych.

Ilość:		240,0000 M2

007)       KNR 206-0805-050000

ręczna rozbiórka nawierzchni  betonowych o grubości 15 cm. rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		30,0000 M2

008)       KNR 206-0803-020000

ręczna rozbiórka nawierzchni z "trylinka" rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		60,0000 M2

009)       KNR 206-0810-040000

rozbiórka chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.

Ilość:		80,0000 M2

010)       KNR 201-0701-090300

ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,2 m i szerokości dna wykopu do 0,8 m.grunt kategorii iv.

Ilość:		710,0000 M

011)       KNR 510-0103-050000

an. demontaż kabli  wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m z rowu kablowego

Ilość:		250,0000 m

012)       KNR 510-0114-040000

an. demontaż kabli z rur  o masie do 5,5 kg/m

Ilość:		500,0000 m

013)       KNR 510-0301-020000

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

Ilość:		1420,0000 m

014)       KNR 510-0301-030000

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m

Ilość:		50,0000 m

015)       KNR 510-0303-020000

układanie rur ochronnych z arota  o średnicy do 160,0 mm w wykopie

Ilość:		500,0000 m

016)       KNR 510-0113-030000

układanie kabla istniejącego po odkopaniu

Ilość:		250,0000 m

017)       KNR 510-0114-040000

układanie kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m w rurach,

Ilość:		500,0000 m

018)       KNR KAL.- WŁ -

badanie kabli 15 kV przed  rozpoczęciem prac i po ułożeniu,

Ilość:		48,0000 KPL

019)       KNR 403-1203-010000

badanie kabli nn o ilości żył do 4 przed przełożeniem i po przełożeniu

Ilość:		16,0000 ODC.

020)       KNR 201-0704-090300

ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do  0,8 m.grunt kategorii iv.

Ilość:		710,0000 M

021)       KNR 231-0114-010000

podbudowa z kruszywa naturalnego.

Ilość:		240,0000 m2

022)       KNR 6-1103-020000

naprawa nawierzchni z mieszanek asfaltu lanego

Ilość:		6,0000 T

023)       KNR 206-0805-050000

ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm. rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		30,0000 M2

024)       KNR 206-0505-030000

nawierzchnia z płyt drogowych kwadratowych o grubości 15 cm. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		30,0000 M2

025)       KNR 206-0504-020000

naprawa wjazdów z "trylinki" uprzednio rozebranych, rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		60,0000 M2

026)       KNR 206-0502-050000

chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		80,0000 M2

027)       KSNR 6-0502-010100

naprawa nawierzchni z kostki brukowej układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Ilość:		40,0000 M2

028)       KSNR 6-0502-010100

naprawa nawierzchni z bloczków betonowych układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Ilość:		40,0000 M2

029)       KNR KAL.- WŁ -

nadzór właścicieli kabli oraz koszty wyłaczeń (24 wyłaczenia kabli 15 kV i 4 nn)

Ilość:		1,0000 KPL

030)       KNR 6-0104-010000

podbudowa z betonu.

Ilość:		10,0000 M3

031)       KNR 401-0108-090000

wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Ilość:		10,0000 M3

032)       KNR 401-0108-100000

dopłata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km

Ilość:		10,0000 M3

Wykonawca:

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót

Inwestor:

Gmina Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a

28-300 Jędrzejów

Budowa:

Jęrzejów ul.Reymonta i Przemysłowa

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Instalacja:

elektryczna

Sporządził:				Zatwierdził:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	OŚWIETLENIE ULICZNE - W JĘDRZEJOWIE UL.REYMONTA I PRZEMYSŁOWA

1	KNR 201	ręczne karczowanie drzew o średnicy       		12,0000 SZT.

0102	36-45 cm.

040000

Robocizna:                              	R-G	5,1475	61,7700

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201	ścinanie piłą mechaniczną drzew o     		12,0000 SZT.

0103	średnicy 46-55 cm.

050000

Robocizna:                              	R-G	3,0847	37,0164

piła motorowa łańcuchowa 4,2km          	M-G	0,4000	4,8000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 201	ręczne karczowanie pni o średnicy 46-55   		30,0000 SZT.

0106	cm.

050000

Robocizna:                              	R-G	3,5717	107,1510

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 201	an.ręczne ścinanie i karczowanie      		0,2000 HA

0109	krzaków i podszycia oraz uporządkowanie

040000	terenu pod kabel.na odcinku(st tr SP. Inw

ul. Przemysłowa)

Robocizna:                              	R-G	595,9200	119,1840

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 201	wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m       		120,0000 M3

0707	wraz z zasypaniem dla słupów

020000

Robocizna:                              	R-G	2,8584	343,0080

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 510	ręczne stawianie słupów dla oświetlenia   		51,0000 szt.

0708	zewnętrznego

030000	z montażem fundamentu z nakrętkami

zrywalnymi.

Słup aluminiowy (dla dwóch opraw)

anodowany  propozycja kolor naturalny do

uzgodnienia na etapie wykonawstwa +

fundament B-70 z nakrętkami zrywalnymi

(slup z dwoma wysięgnikami i fundament

wg rysunku)

Robocizna:                              	R-G	4,7400	241,7400

piasek                                  	M3	0,0510	2,6010

słup ośw.(SAL wg rys anod+fundam z nakrę	SZT.	1,0000	51,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,4500	22,9500

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,4500	22,9500

przyczepa dłużycowa do 4,5 t            	M-G	0,4000	20,4000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 510	ręczne stawianie słupów dla oświetlenia   		5,0000 szt.

0708	zewnętrznego

030000	z montażem fundamentu z nakrętkami

zrywalnymi.

Słup aluminiowy (zjednym

wysięgnikiem)SAL anodowany propozycja

kolor naturalne aluminium do uzgodnienia

na etapie wykonawstwa + fundament B-70

z nakrętkami zrywalnymi  (slup

jednoramienny i fundament  wg rysunku)

Robocizna:                              	R-G	4,7400	23,7000

piasek                                  	M3	0,0510	0,2550

słup ośw. alum anod SAL-jedn ram + funda	SZT	0,0000	0,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,4500	2,2500

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,4500	2,2500

przyczepa dłużycowa do 4,5 t            	M-G	0,4000	2,0000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 510	wciąganie przewodów z udziałem        		1120,0000 m

1004	podnośnika samochodowego w słup i

010000	wysięgnik.

Robocizna:                              	R-G	0,0580	64,9600

przewody OMY 3x1,5mm2                   	M	1,0400	1164,8000

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,0300	33,6000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KSNR 5	montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,    		55,0000 SZT.

1004	na słupach (oprawa korpus odlew

010000	aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością

regulacji nachylenia od O do 110 stop.

gabaryty i kształt wg rysunku z lampą

sodową 250W  np Lunoida 250 .)

Robocizna:                              	R-G	0,6700	36,8500

oprawa sod  z lampą II kl IP 67/45 (wg r	KPL	1,0000	55,0000

środek transportowy                     	M-G	0,0600	3,3000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KSNR 5	montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,    		52,0000 SZT.

1004	na słupach (oprawa korpus odlew

010000	aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością

regulacji nachylenia od O do 110 stop.

gabaryty i kształt wg rysunku z lampą

sodową 100W  np Lunoida 100 .)

Robocizna:                              	R-G	0,6700	34,8400

oprawa sod  z lampą II kl IP 67/45 (wg r	KPL	1,0000	52,0000

środek transportowy                     	M-G	0,0600	3,1200

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KSNR 5	montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,    		24,0000 SZT.

1004	na słupach (oprawa korpus odlew

010000	aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością

regulacji nachylenia od O do 110 stop.

gabaryty i kształt wg rysunku z lampą

sodową 150W  np Lunoida 150 .)

Robocizna:                              	R-G	0,6700	16,0800

oprawa sod II kl. IP-67/45 z lampą (wg r	SZT	1,0000	24,0000

środek transportowy                     	M-G	0,0600	1,4400

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KSNR 5	montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1    		5,0000 SZT.

1005	w słupach

020000

Robocizna:                              	R-G	2,4300	12,1500

tab. bezp. z wyposażeniem25/6A(gł.+ wkł.	KPL	1,0000	5,0000

środek transportowy                     	M-G	0,1000	0,5000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KSNR 5	montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-2    		51,0000 SZT.

1005	w słupach

020000

Robocizna:                              	R-G	2,4300	123,9300

tab. bezp. z wyposażeniem25/6A(gł.+ wkł.	KPL	1,0000	51,0000

środek transportowy                     	M-G	0,1000	5,1000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 201	ręczne kopanie rowów dla kabli,o      		3250,0000 M

0701	głębokości do 0,8 m i szerokości dna

030100	wykopu do 0,4 m.grunt kategorii  IV.

Robocizna:                              	R-G	1,2690	4124,2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 510	układanie rur ochronnych z PVC typ S lub  		195,0000 m

0303	arota o średnicy do 80,0 mm w wykopie.

010000

Robocizna:                              	R-G	0,1282	24,9990

rury przep. z PVC typ S fi 80 (lub Arora	M	1,0400	202,8000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0039	0,7605

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0055	1,0725

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 510	mechaniczne przepychanie rur  o średnicy  		390,0000 m

0306	do 80,0 mm pod drogami i innymi

010000	przeszkodami

Robocizna:                              	R-G	1,6497	643,3830

rury arota  fi 80 kolor niebieski       	M	1,0400	405,6000

pompa wysokociś.hydr.el.250atm          	M-G	0,4560	177,8400

dźwignik hydraul.przen.250 atm          	M-G	0,4560	177,8400

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0074	2,8860

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0183	7,1370

zespół prądotwór.trójfaz.20kva          	M-G	0,4560	177,8400

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 510	nasypanie warstwy piasku na dnie rowu     		5900,0000 m

0301	kablowego o szerokości do 0,4m

010000

Robocizna:                              	R-G	0,0126	74,3400

piasek                                  	M3	0,0560	330,4000

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,0080	47,2000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 510	układanie kabli wielożyłowych o masie do  		520,0000 m

0114	3,0 kg/m w rurach przepustowych, w

030000	kanałach stacji trafo, oraz słupach

(wprowadzenia)

Robocizna:                              	R-G	0,2124	110,4480

opaski kablowe (oznaczniki)             	SZT.	0,0800	41,6000

kabel YAKY 4x25mm2                      	M	1,0400	540,8000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0045	2,3400

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0045	2,3400

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	3,4840

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0045	2,3400

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 510	ręczne układanie kabli wielożyłowych o    		3260,0000 m

0103	masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych

030000	przykrytych folią kalandrowaną

Robocizna:                              	R-G	0,1066	347,5160

folia kalandrowana pcw grub.0,4-0,6 mm  	M2	0,4200	1369,2000

kabel YAKY 4x25mm2                      	M	1,0400	3390,4000

opaski kablowe (oznaczniki)             	SZT.	0,1000	326,0000

żuraw samochodowy do 4,0 t              	M-G	0,0044	14,3440

ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km          	M-G	0,0044	14,3440

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0067	21,8420

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0082	26,7320

przyczepa do przew.kabli do 4t          	M-G	0,0044	14,3440

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 510	montaż muf przelotowych z rur         		1,0000 szt.

0508	termokurczliwych na kablach

050000	energetycznych wielożyłowych z żyłami

aluminiowymi na napięcie do 1 kv o

przekroju żył do 25 mm2

Robocizna:                              	R-G	6,9100	6,9100

zastawy montaż. 4-żył.do 1 kV(mufa)     	KPL	1,0000	1,0000

opaski kablowe (oznaczniki)             	SZT.	2,0000	2,0000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,4300	0,4300

samochód samowyładowczy do 5 t          	M-G	0,3000	0,3000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 510	an.usunięcie kabli energetycznych o       		850,0000 m

0044	masie do 2,0 kg

070100

Robocizna:                              	R-G	0,1400	119,0000

samochód dostawczy                      	M-G	0,0067	5,6950

przyczepa do przewożenia kabli          	M-G	0,0045	3,8250

ciągnik kołowy                          	M-G	0,0045	3,8250

żuraw samochodowy                       	M-G	0,0045	3,8250

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22	KNR 201	ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o      		3250,0000 M

0704	głębokości do 0,8 m i szerokości dna

030200	wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

Robocizna:                              	R-G	0,5274	1714,0500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 510	obróbka na sucho kabli energetycznych     		126,0000 szt.

0603	wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na

070000	napięcie do 1kv. zarobienie końca

kabla4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2

Robocizna:                              	R-G	2,0600	259,5600

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR 403	podłączenie przewodów kablowych w     		504,0000 1 POD

0901	powłoce polwinitowej o przekroju żył do35

110000	mm2 pod zaciski w tabliczkach

bezpiecznikowych

Robocizna:                              	R-G	0,0336	16,9344

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR 508	układanie bednarki w rowach o przekroju   		900,0000 M

0608	bednarki do 120 mm2

010000

Robocizna:                              	R-G	0,1529	137,6100

bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4          	M	1,0400	936,0000

spawarka transformatorowa 500a          	M-G	0,0801	72,0900

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR 510	montaż mostków rozłącznych o przekroju    		52,0000 szt.

0904	przewodów do 70 mm2

010000

Robocizna:                              	R-G	0,6500	33,8000

zaciski odgałęźne śrubowe 4-25 mm2      	SZT.	1,0200	53,0400

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3000	15,6000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27	KNR 510	montaż wysięgnika rurowego            		24,0000 szt.

1002	aluminiowego anodowanego na kolor

010000	naturalnego aluminium  na słupie

Robocizna:                              	R-G	0,7200	17,2800

konstrukcja mocująca-drobna             	KG	2,0000	48,0000

wysięgniki aluminiowe anodowane wg rys. 	SZT.	1,0000	24,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0600	1,4400

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3700	8,8800

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KNR 510	montaż odgromników z kosza podnośnika     		15,0000 kpl

0803	samochodowego

020000

Robocizna:                              	R-G	0,8600	12,9000

śruby stal.średniodokładne gwintowane m-	KG	0,0700	1,0500

odgromniki  1-fazowe Gzo 066/5 + zacisk 	SZT.	1,0200	15,3000

wsporniki odgromnika typu gz            	SZT.	1,0000	15,0000

przewody aluminowe AsXSn 16mm2          	M	1,0000	15,0000

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0100	0,1500

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3400	5,1000

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KNR 510	montaż bezpieczników napowietrznych z     		24,0000 kpl

0803	kosza podnośnika samochodowego

010000

Robocizna:                              	R-G	0,8600	20,6400

śruby stal.średniodokładne gwintowane m-	KG	0,0400	0,9600

bezp. słupowe SV 19.2511z wkł. 6A       	SZT.	1,0200	24,4800

samochód dostawczy do 0,9 t             	M-G	0,0100	0,2400

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3400	8,1600

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 403	badanie uziemienia ochronnego lub     		20,0000 POMIA

1205	roboczego

010000

Robocizna:                              	R-G	1,2400	24,8000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 403	badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4		60,0000 ODC.

1203

010000

Robocizna:                              	R-G	1,8000	108,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 403	badanie skuteczności ochrony -        		86,0000 POMIA

1205

050000

Robocizna:                              	R-G	0,5000	43,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33	KSNR 6	ręczne rozebranie nawierzchni z  kostki   		80,0000 M2

0803	brukowej

010000

Robocizna:                              	R-G	0,2060	16,4800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34	KSNR 6	 naprawa chodnika z kostki brukowej       		80,0000 M2

0502	układane na podsypce piaskowej spoiny

010100	wypełniane piaskiem

Robocizna:                              	R-G	1,0200	81,6000

kostki brukowe betonowe istnejące z rozb	M2	1,0200	81,6000

piasek uszlachetniony                   	M3	0,0763	6,1040

wibrator powierzchniowy                 	M-G	0,1300	10,4000

Materiały inne:                         	%	0,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35	KNR 206	ręczna rozbiórka nawierzchni z "trylinka" 		170,0000 M2

0803	rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie

020000	spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,4100	69,7000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36	KNR 206	 naprawa wjazdów z "trylinki" uprzednio   		170,0000 M2

0504	rozebranych, rodzaj podsypki

020000	cementowo-piaskowa.wypełnienie spoin

zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	1,9300	328,1000

piasek                                  	M3	0,0312	5,3040

piasek do zapraw                        	M3	0,0802	13,6340

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0210	3,5700

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37	KNR 206	rozbiórka chodników z płyt betonowych o   		180,0000 M2

0810	wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki

040000	cementowo-piaskowa.

Robocizna:                              	R-G	0,4860	87,4800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38	KNR 206	chodniki z płyt betonowych o wymiarach    		180,0000 M2

0502	50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa.

050000	wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,6700	120,6000

płyty bet chodnik 50x50x7 (75% nowe)    	SZT.	3,0000	540,0000

piasek                                  	M3	0,0830	14,9400

piasek do zapraw                        	M3	0,0020	0,3600

cement portlandzki zwykły "25" b/dodatkó	T	0,0011	0,1980

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0010	0,1800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39	KNR 206	ręczna rozbiórka nawierzchni  betonowych  		90,0000 M2

0805	o grubości 15 cm. rodzaj podsypki

050000	piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą

cementową.

Robocizna:                              	R-G	0,5920	53,2800

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40	KNR 206	nawierzchnia cementowa o grubości 15      		90,0000 M2

0505	cm.

030000

Robocizna:                              	R-G	1,1200	100,8000

piasek                                  	M3	0,1460	13,1400

piasek do zapraw                        	M3	0,0073	0,6570

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	T	0,0543	4,8870

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0030	0,2700

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41	KNR 401	wywiezienie gruzu spryzmowanego       		60,0000 M3

0108	samochodami skrzyniowymi na odległość

090000	do 1 km

Robocizna:                              	R-G	1,3900	83,4000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,7200	43,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42	KNR 401	dopłata za wywiezienie gruzu          		60,0000 M3

0108	spryzmowanego samochodami

100000	skrzyniowymi za każdy następny 1 km

odległości ponad 1 km

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0200	1,2000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	KNR 403	demontaż tablic bezpiecznikowych o        		2,0000 SZT.

1129	powierzchni do 1,0 m2

020000

Robocizna:                              	R-G	0,7770	1,5540

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44	KNR 508	montaż skrzyneki (punktu              		3,0000 SZT.

0404	pomiarowo-sterowniczego

080000	zwyposażeniem  zgodnie ze schematem

Robocizna:                              	R-G	0,3533	1,0599

skrzynki punkty pomiarowo-sterownicze wg	SZT.	1,0000	3,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	KNR 403	montaż zegara sterującego (zegar      		3,0000 SZT.

0509	astronomiczny)

010000

Robocizna:                              	R-G	0,4305	1,2915

zegar sterujący astronomiczny           	SZT.	1,0000	3,0000

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46	KNR 514	montaż szyn aluminiowych prostokątnych    		1,0000 M

0314	pojedynczych o wymiarach 40x5 mm ,

050000	łączone śrubami na zakładkę lub 2 nakładki

Robocizna:                              	R-G	2,4390	2,4390

emalia ftalowa ogólnego stosowania      	DM3	0,0180	0,0180

przewody szynowe aluminiowe prostokątne 	KG	0,5700	0,5700

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0005	0,0005

Materiały inne:                         	%	2,5000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47	KL.WŁ	obsługa geodezyjna  (wytyczenie  słupów i 		1,0000 KPL

ich posadowienia, kabli nn oraz

inwentaryzacja powykonawcza

Robocizna:                              	R-G	800,0000	800,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48	KL.WŁ	wyłączenia urządzeń- zajęcia pasa     		1,0000 KPL

koszty wyłączeń i zajęcia pasa drogi    	KPL	1,0000	1,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49	KNR KL.W	obsługa nadzoru właścicieli obcych        		1,0000 KPL

Ł	urządzeń (energetyki, TPSA Zakładu

wo-kan i  gazociągów)

Robocizna:                              	R-G	1800,0000	1800,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50	KSNR 9	demontaż oprawy oświetlenia           		66,0000 KPL

1005	zewnętrznego

030000

Robocizna:                              	R-G	1,0300	67,9800

środek transportowy                     	M-G	0,0600	3,9600

samochód wieżowy                        	M-G	0,5100	33,6600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51	KNR 510	an demontaż wysięgnika rurowego  na       		64,0000 szt.

1002	słupie

010000

Robocizna:                              	R-G	0,7200	46,0800

konstrukcja mocująca-drobna             	KG	2,0000	128,0000

wysięgniki aluminiowe anodowane wg rys. 	SZT.	1,0000	64,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t            	M-G	0,0600	3,8400

podnośnik montaż.phm samochod.          	M-G	0,3700	23,6800

Materiały inne:                         	%	2,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52	KSNR 9	demontaż przewodów izolowanych w      		8,0000 KPL

1004	latarniach

030000

Robocizna:                              	R-G	2,6400	21,1200

samochód wieżowy                        	M-G	1,2700	10,1600

Materiały inne:                         	%	4,0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53	KNR 403	odłączenie przewodów o przekroju żył do   		40,0000 KPL

0907	25 mm2 od zacisków tabliczkach

050000	bezpiecznikowych  -listwy zaciskowe

Robocizna:                              	R-G	0,2415	9,6600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54	KSNR 9	demontaż tabliczki bezpiecznikowej    		8,0000 SZT.

1006

060000

Robocizna:                              	R-G	0,3200	2,5600

środek transportowy                     	M-G	0,0200	0,1600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55	KSNR 9	an.demontaż  słupa oświetleniowego    		8,0000 SZT.

1001

110000

Robocizna:                              	R-G	6,6100	52,8800

koparka                                 	M-G	0,0700	0,5600

żuraw samochodowy                       	M-G	1,3000	10,4000

środek transportowy                     	M-G	0,4500	3,6000

przyczepa dłużycowa                     	M-G	0,4000	3,2000

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	OŚWIETLENIE ULICZNE - W JĘDRZEJOWIE UL.REYMONTA I PRZEMYSŁOWA

001)       KNR 201-0102-040000

ręczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm.

Ilość:		12,0000 SZT.

002)       KNR 201-0103-050000

ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm.

Ilość:		12,0000 SZT.

003)       KNR 201-0106-050000

ręczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm.

Ilość:		30,0000 SZT.

004)       KNR 201-0109-040000

an.ręczne ścinanie i karczowanie  krzaków i podszycia oraz uporządkowanie terenu pod kabel.na odcinku(st tr SP. Inw ul. Przemysłowa)

Ilość:		0,2000 HA

005)       KNR 201-0707-020000

wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów

Ilość:		120,0000 M3

006)       KNR 510-0708-030000

ręczne stawianie słupów dla oświetlenia zewnętrznego z montażem fundamentu z nakrętkami zrywalnymi.Słup aluminiowy (dla dwóch opraw)  anodowany  propozycja kolor naturalny do uzgodnienia na etapie wykonawstwa + fundament B-70 z nakrętkami zrywalnymi  (slup z dwoma wysięgnikami i fundament  wg rysunku)

Ilość:		51,0000 szt.

007)       KNR 510-0708-030000

ręczne stawianie słupów dla oświetlenia zewnętrznego z montażem fundamentu z nakrętkami zrywalnymi.Słup aluminiowy (zjednym wysięgnikiem)SAL anodowany propozycja kolor naturalne aluminium do uzgodnienia na etapie wykonawstwa + fundament B-70 z nakrętkami zrywalnymi  (slup jednoramienny i fundament  wg rysunku)

Ilość:		5,0000 szt.

008)       KNR 510-1004-010000

wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik.

Ilość:		1120,0000 m

009)       KSNR 5-1004-010000

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupach (oprawa korpus odlew aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością regulacji nachylenia od O do 110 stop. gabaryty i kształt wg rysunku z lampą sodową 250W  np Lunoida 250 .)

Ilość:		55,0000 SZT.

010)       KSNR 5-1004-010000

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupach (oprawa korpus odlew aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością regulacji nachylenia od O do 110 stop. gabaryty i kształt wg rysunku z lampą sodową 100W  np Lunoida 100 .)

Ilość:		52,0000 SZT.

011)       KSNR 5-1004-010000

montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupach (oprawa korpus odlew aluminiowy ,  II kl. IP-67/45 ,z możliwością regulacji nachylenia od O do 110 stop. gabaryty i kształt wg rysunku z lampą sodową 150W  np Lunoida 150 .)

Ilość:		24,0000 SZT.

012)       KSNR 5-1005-020000

montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1 w słupach

Ilość:		5,0000 SZT.

013)       KSNR 5-1005-020000

montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-2 w słupach

Ilość:		51,0000 SZT.

014)       KNR 201-0701-030100

ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii  IV.

Ilość:		3250,0000 M

015)       KNR 510-0303-010000

układanie rur ochronnych z PVC typ S lub arota o średnicy do 80,0 mm w wykopie.

Ilość:		195,0000 m

016)       KNR 510-0306-010000

mechaniczne przepychanie rur  o średnicy do 80,0 mm pod drogami i innymi przeszkodami

Ilość:		390,0000 m

017)       KNR 510-0301-010000

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

Ilość:		5900,0000 m

018)       KNR 510-0114-030000

układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach przepustowych, w kanałach stacji trafo, oraz słupach (wprowadzenia)

Ilość:		520,0000 m

019)       KNR 510-0103-030000

ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną

Ilość:		3260,0000 m

020)       KNR 510-0508-050000

montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kv o przekroju żył do 25 mm2

Ilość:		1,0000 szt.

021)       KNR 510-0044-070100

an.usunięcie kabli energetycznych o masie do 2,0 kg

Ilość:		850,0000 m

022)       KNR 201-0704-030200

ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

Ilość:		3250,0000 M

023)       KNR 510-0603-070000

obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv. zarobienie końca kabla4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2

Ilość:		126,0000 szt.

024)       KNR 403-0901-110000

podłączenie przewodów kablowych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do35 mm2 pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych

Ilość:		504,0000 1 POD

025)       KNR 508-0608-010000

układanie bednarki w rowach o przekroju bednarki do 120 mm2

Ilość:		900,0000 M

026)       KNR 510-0904-010000

montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm2

Ilość:		52,0000 szt.

027)       KNR 510-1002-010000

montaż wysięgnika rurowego aluminiowego anodowanego na kolor naturalnego aluminium  na słupie

Ilość:		24,0000 szt.

028)       KNR 510-0803-020000

montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego

Ilość:		15,0000 kpl

029)       KNR 510-0803-010000

montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego

Ilość:		24,0000 kpl

030)       KNR 403-1205-010000

badanie uziemienia ochronnego lub roboczego

Ilość:		20,0000 POMIA

031)       KNR 403-1203-010000

badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4

Ilość:		60,0000 ODC.

032)       KNR 403-1205-050000

badanie skuteczności ochrony -

Ilość:		86,0000 POMIA

033)       KSNR 6-0803-010000

ręczne rozebranie nawierzchni z  kostki brukowej

Ilość:		80,0000 M2

034)       KSNR 6-0502-010100

naprawa chodnika z kostki brukowej układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

Ilość:		80,0000 M2

035)       KNR 206-0803-020000

ręczna rozbiórka nawierzchni z "trylinka" rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		170,0000 M2

036)       KNR 206-0504-020000

naprawa wjazdów z "trylinki" uprzednio rozebranych, rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		170,0000 M2

037)       KNR 206-0810-040000

rozbiórka chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.

Ilość:		180,0000 M2

038)       KNR 206-0502-050000

chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		180,0000 M2

039)       KNR 206-0805-050000

ręczna rozbiórka nawierzchni  betonowych o grubości 15 cm. rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		90,0000 M2

040)       KNR 206-0505-030000

nawierzchnia cementowa o grubości 15 cm.

Ilość:		90,0000 M2

041)       KNR 401-0108-090000

wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Ilość:		60,0000 M3

042)       KNR 401-0108-100000

dopłata za wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km

Ilość:		60,0000 M3

043)       KNR 403-1129-020000

demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2

Ilość:		2,0000 SZT.

044)       KNR 508-0404-080000

montaż skrzyneki (punktu pomiarowo-sterowniczego zwyposażeniem  zgodnie ze schematem

Ilość:		3,0000 SZT.

045)       KNR 403-0509-010000

montaż zegara sterującego (zegar astronomiczny)

Ilość:		3,0000 SZT.

046)       KNR 514-0314-050000

montaż szyn aluminiowych prostokątnych pojedynczych o wymiarach 40x5 mm , łączone śrubami na zakładkę lub 2 nakładki

Ilość:		1,0000 M

047)       KNR KL.W-Ł   -

obsługa geodezyjna  (wytyczenie  słupów i ich posadowienia, kabli nn oraz inwentaryzacja powykonawcza

Ilość:		1,0000 KPL

048)       KNR KL.W-Ł   -

wyłączenia urządzeń- zajęcia pasa

Ilość:		1,0000 KPL

049)       KNR KL.W-Ł   -

obsługa nadzoru właścicieli obcych urządzeń (energetyki, TPSA Zakładu wo-kan i  gazociągów)

Ilość:		1,0000 KPL

050)       KSNR 9-1005-030000

demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego

Ilość:		66,0000 KPL

051)       KNR 510-1002-010000

an demontaż wysięgnika rurowego  na słupie

Ilość:		64,0000 szt.

052)       KSNR 9-1004-030000

demontaż przewodów izolowanych w latarniach

Ilość:		8,0000 KPL

053)       KNR 403-0907-050000

odłączenie przewodów o przekroju żył do 25 mm2 od zacisków tabliczkach bezpiecznikowych  -listwy zaciskowe

Ilość:		40,0000 KPL

054)       KSNR 9-1006-060000

demontaż tabliczki bezpiecznikowej

Ilość:		8,0000 SZT.

055)       KSNR 9-1001-110000

an.demontaż  słupa oświetleniowego

Ilość:		8,0000 SZT.

Specyfikacja zawiera    14 stron

Inwestor:     Gmina Jędrzejów

Budowa:         Oświetlenie zewnętrzne  przy ul. Reymonta  i Przemysłowej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Dla przebudowy Oświetlenie zewnętrzne

Jędrzejów 2010.02.29

Opracował:

ROZDZIAŁ I
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECH N ICZNA Oświetlenie zewnętrzne na 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych budowa i wymiana opraw przy ul. Reymonta i Przemysłowa w Jędrzejowie                                                                                                          1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie oświetlenie zewnętrzne                                                                                    Zakres robót obejmuje: 
 a)budowę oświetlenia zewnętrznego kablowego (montaż słupów z oprawami z ułożeniem kabli zasilających) oraz wymianę opraw oświetleniowych z wysięgnikami na istniejącej linii nn napowietrznej przy ul. Reymonta i Przemysłowa w Jędrzejowie                                                   1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) słupów (kompletne latarnie), kabli i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem, projektantem i inspektorem nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Słupy (kompletne latarnie) i kable wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
(1) Odbiór materiałów na budowie 
-. Materiały takie jak słupy z fundamentami, oprawy oświetleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, przewody i kable należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
- Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt 
Do wykonania oświetlenia przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
samochód dostawczy, zwyżka samochodowa, żuraw samochodowy, urządzenia do wykonania przecisków - przewiertów (kret) pod spawarka transformatorowa do 500 A. 
4. Transport. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Trasowanie 
Trasa oświetlenia wg istniejącej trasy kabli oraz istniejących stanowisk słupowych . 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych 
Montaż fundamentów słupowych oraz słupów wg instrukcji producenta fundamentów i słupów.                                                                                                                                                        5.4. Przejścia przez wjazdy, drogi i skrzyżowania z innymi urządzeniami 
Przejścia pod wjazdami, drogami i skrzyżowania z innymi urządzeniami  muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
5.5 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych, PCV typ –S lub arota (koloru niebieskiego)                                                                                                                   5.6. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z inwestorem, (użytkownikiem). 
6. Układanie kabli na trasie kablowej 
1. Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych dotyczących wykonawstwa robót. 
2. Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków określonych przez użytkownika. 
3. Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla —                                                                                                   4. Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. Zaleca się, aby bęben był zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi. 
5. Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej trasy. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w formie ósemki w pobliżu trasy, pod warunkiem, że promień zgięcia kabla przy układaniu w ósemki nie powinien być mniejszy niż I m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla.                                                                  6. Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: 
a) 0°C w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperaturę kabla należy przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich 24 godz.,                                                                                                                                                b) dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż podana w wyżej lecz nie niższej niż — 10°C pod warunkiem: uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak, aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej podanej wyżej). Kabel powinien być nagrzany do możliwie wysokiej temperatury, nie przekraczającej jednak dopuszczalnej długotrwale temperatury granicznej danego typu kabla; czas układania nagrzanego kabla w tych warunkach nie może przekraczać 2 godz., licząc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla. 
7. Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże. 
8. Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego pracownika nie powinna być większa niż 30 kg. 
9. Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach szczegółowych muszą być spełnione niżej wymienione warunki: 
— w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N nie może przekroczyć 27 Xs (gdzie s. oznacza sumę przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2) lub wartości podanej przez producenta kabli, 
—- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw. pończochy siła oddziałująca na tę powłokę nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta kabli, 
w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel, dowolnej rolki napędzanej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta dla kabli nie opancerzonych o powłoce ołowianej, a dla pozostałych kabli nic może przekroczyć 1,5 kN, 
w przypadku stosowania innych metod siła oddziałująca na powłokę kabla nie może przekroczyć wartości określonej jako dopuszczalnej przez producenta kabli. 
7. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 
1. Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonywać zgodnie z projektem linii. W szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi należy chronić kable: 
ułożone w ziemi pod drogami, wjazdami innymi urządzeniami podziemnymi itp., 
2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych lub otaczających. W przypadku osłon otaczających, wykonanych w postaci rur, należy stosować rury  z PVC typ S lub arota. 
8. Ochrona kabli przed innymi zagrożeniami 
Ochronę kabli przed korozją chemiczną oraz elektrochemiczną, działaniem łuku elektrycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociągi cieplne itp. należy wykonywać w sposób określony w projekcie linii. 
9. Oznakowanie linii kablowych 
1. Każdą linią kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na: 
a) kable wielożyłowe, 
2. Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m w przypadku kabli ułożonych w ziemi. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi kablami, w wejściach do przepustów rurowych itp. Zaleca się wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych; dopuszcza się wykonanie oznaczników z blachy niemagnetycznej odpornej na korozję, np. ołowianej lub miedzianej. 
3. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające co najmniej; 
— symbol i numer ewidencyjny linii, 
— oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy, 
— znak użytkownika kabla, przy czym dopuszcza się pominięcie znaku użytkownika, jeżeli kabel na całej długości leży na ogrodzonym terenie użytkownika, 
— rok ułożenia kabla, 
4. W przypadku kabli o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnętrznej wyróżnienie to należy wykonać na obu końcach linii oraz z obu stron każdej mufy, nakładając na kabel odcinek 50 mm rury termokurczliwe lub przylepnej taśmy z tworzywa sztucznego, o odp. barwach. 
5. Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego, ułożonego, co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna być trwała i następująca; 
— niebieska — w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5 mm, a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były wszystkie kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być mniejsza niż 200 mm. Dopuszcza się oznakowanie trasy za pomocą cegieł, płyt lub kształtek ceramicznych ułożonych nieprzerwanym ciągiem w odległości, co najmniej 100 mm nad kablami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robót. 
6. Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki należy umieszczać na trasach prostych, co ok 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań lub zbliżeń kabli; na oznacznikach należy umieszczać symbol kabla (literę K) i zaleca się umieszczać znak użytkownika kabla oraz określenie kierunku trasy. Nie wymaga się oznakowania tras kabli układanych wzdłuż ulic z istniejącą trwałą zabudową 
7. Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą oznaczników ściennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na wysokości 1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocą zakopanych w ziemię słupków betonowych, oznakowanych literą M. 
9. Układanie kabli w ziemi 
1. Trasowanie 
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową (na przykład przedsiębiorstwo geodezyjne). Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze. 
2. Wykopy. Rowy 
1• Szerokość. rowu, na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3 m dla rowów o -głębokości do 0,6 m. 
2. Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym ze minimalne promienie łuków nie powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego w rowie. Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż; 
— 0,5 m — dla kabli o izolacji i powłoce z PVC o napięciu do 1 kV, 
3. Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu była 0,7m. Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się w sposób podany w WTWiO, tom I.
4. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwonymi światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami.                                                                                                5. Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą powinna być zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracowników lub przechodniów. 
10. Układanie kabli 
1. W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu gruntem rodzimym. 
2. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak, aby grubość tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym (miejscowym). 
W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. 
Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie co 20 cm (np. za pomocą wibratorów). 
3. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli w dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić, co najmniej 0,15 m. 
4. Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, górnej powierzchni warstwy lub górnej powierzchni kabla w wiązce powinna wynosić co najmniej: 
— 05 m w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do zasilania podświetlonych znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego, 
— 0,7 m — w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
5. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasów kabla (np. półpętla), łącznie nie mniejszych niż — 2 m — dla kabli oświetlenia ulicznego. 
Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach                podane są w tab. 3-1 PNE 05125. Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 500 mm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o długości wg tabl. 3-3.Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 800 mm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o długości wg tabl. 3-3. Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zachowana, dopuszcza się zmniejszenie jej do 300 mm, lecz należy zastosować osłony otaczające. Tablica 3- Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z rurociągami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami.                                                                                                                                          6 Rzeka lub inne wody osłona otaczająca w miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od najniższego do najwyższego powodziowego 
poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 500  mm z każdej strony 
7. Kable układane na skarpach i w terenach górzystych na stokach — powinny być skutecznie zabezpieczone przed działaniem naprężeń rozciągających za pomocą uchwytów związanych z podłożem. Odległości pomiędzy uchwytami powinny być zgodne z określonymi w projekcie linii, z uwzględnieniem kąta nachylenia terenu i masy kabla 
8. Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego 
odbioru robót ulegających zakryciu możliwie szybko zasypywać wykop. 
3.3.4, Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i / innymi urządzeniami podziemnymi 
1. Przy skrzyżowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi kablami oraz urządzeniami podziemnymi zaleca się zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżonym do 90 w stosunku do urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możliwości w najwęższym jego miejscu.                                                                                                                        2. Każdy z krzyżujących się kabli, ułożony bezpośrednio w ziemi, należy chronić przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę tę może stanowić podwójna warstwa cegieł ułożonych nad kablem pracującym w sieci na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 kV, jeżeli kable te należą do jednego zakładu. Kable pracujące w sieci na napięcie znamionowe przekraczające 1kV lub należące do różnych zakładów na leży zabezpieczyć osłoną otaczającą. (rura PCV –S lub arota koloru niebieskiego)
3. Najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy skrzyżowaniach i zbliżeniach przedstawiono w tabl. 3-1 PN E 05125 . Odległość przy zbliżeniach można zmniejszyć pod warunkiem zastosowania odpowiednich osłon otwartych lub otaczających. 
4. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeśli kabel ułożono pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznakować, np. przez ułożenie nieprzerwanego ciągu cegieł lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego nad rurociągiem na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania. 
5. Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z rurociągami podziemnymi podano PN E 05125.
6. Przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie wytrzymałymi rurami. Długość ochrony kabla min 0,5m poza krawędź drogi. 
7. Przy skrzyżowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą. Kable należy wtedy chronić osłoną otaczającą 
8. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a dolna powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić co najmniej 0,2 m, odległość zaś od górnej powierzchni drogi nie powinna być mniejsza niż 0,7 m. 
9. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Ponadto powinny być spełnione wymagania podane w PNE 05125. 
10. Przy skrzyżowaniu kabli z torami kolejowymi kable należy chronić stosując mechanicznie wytrzymałe rury lub bloki betonowe; zaleca się stosowanie rur stalowych. Można wykorzystywać przepusty drogowe w części nie zalewanej wodą, przy czym kable muszą być chronione od uszkodzeń mechanicznych.                                                                                                                                              11. Przy skrzyżowaniu kabli z rzekami i innymi wodami należy spełnić następujące wymagania: 
— kabel należy ułożyć w miarę możliwości na prostym i głębokim odcinku rzeki, na którym dno i brzegi nie podlegają większemu podmywaniu, 
— podwodna część kabla nie powinna być łączona; jeżeli ze względów technicznych konieczne jest łączenie odcinków kabla w podwodnej części linii, to należy zastosować mufy o konstrukcji dostosowanej do długotrwałego użytkowania pod wodą i do przenoszenia naprężeń mechanicznych powstających wskutek ruchu wody i dna, 
— w miejscach wyjścia kabla spod wody kabel należy ułożyć w osłonie otaczającej (rurze), o długości 1,0m.                                                                                                                                                               12. Dokumentacja powykonawcza 
Przy przekazywaniu całej linii do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: dokumentację techniczną z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii kablowych oraz lokalizacji muf i przepustów kablowych), — protokoły badań                                                                                                                        3.6. Odbiór robót 
3.6.1. Odbiór frontu robót 
1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo robót elektrycznych ma wykonać całość robót związanych z budową linii kablowych, w ramach odbioru frontu robót następuje przekazanie wykonawcy terenu projektowanej trasy kabli. Konieczne przy tym jest otrzymanie od zamawiającego inwestora (generalnego wykonawcy) planu znajdujących się w terenie urządzeń podziemnych, jeśli uprzednio plan taki nie został dostarczony jako składnik dokumentacji. 
2. W przypadku gdy wykonawca jest zobowiązany jedynie do ułożenia kabla, przedmiotem odbioru frontu robót są rowy, wykopy, kanały, tunele lub kanalizacja w blokach. W przypadku odbioru rowów kablowych wykonanych w pobliżu ulic i dróg należy objąć odbiorem również zabezpieczenia dotyczące ruchu kołowego i ruchu pieszych. 
3. Przy odbiorze kanalizacji kablowej należy sprawdzić: 
a) czy kanały i ich przykrycie są wykonane zgodnie z dokumentacją, 
b) stan i jakość muru — w przypadku kanałów murowanych, 
c) stan przykryw kanałowych, jeśli żelbetowe czy nie są popękane lub uszkodzone, jeśli stalowe— czy są wykonane z blachy o odpowiedniej grubości i odpowiedniej powierzchni zewnętrznej (z blachy żeberkowej), 
d) stan ścian i przykryw z płyt żelbetowych 
— w przypadku kanałów z elementów prefabrykowanych, 
e) prawidłową drożność kanałów, szczególnie czy kanały są należycie oczyszczone z gruzu, ziemi, odpadów budowlanych itp., 
f) stan studzienek kablowych, włazów i pokryw, 
g) prawidłowość załamań linii (trasy) kanałów niezbędną do uzyskania dopuszczalnego promienia zgięcia kabla, 
h) prawidłowość rozmieszczenia i obsadzenia wsporników kablowych (jeśli są one przewidziane dokumentacja), ich jakość i materiał oraz zabezpieczenie wsporników stalowych przed korozją, 
i) czy w kanałach nie gromadzi się woda i czy są one odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody z zewnątrz (w razie potrzeby— czy jest należyte odwodnienie), 
j) czy jest zapewnione (w razie potrzeby) przewietrzanie kanałów, naturalne lub sztuczne. 
4. Przy odbiorze tuneli kablowych należy sprawdzić: 
— zgodność wykonania tuneli i włazów z dokumentacją, 
5. Z odbioru frontu robót należy sporządzić protokoły. 
3.6 2 Odbiory częściowe 
1. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia oraz odbiory częściowe etapów robót. 
2. Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
— ciągi bloków — przed zasypaniem, 
— kable ułożone w rowach — przed zasypaniem, 
— mufy przelotowe i odgałęźne zmontowane w wykopie — przed zasypaniem. 
3. Odbiorowi częściowemu podlega całość linii lub sieci kablowej, jeśli stanowi ona odrębną część 
składową obiektu inwestycyjnego. 
4. Odbiorowi częściowemu etapu robót wykonanych przez innego wykonawcę niż zasadniczych 
robót kablowych podlegają: 
- rowy i wykopy kablowe, 
- kanały, tunele i ciągi bloków kablowych. 
5. Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły 
3.12.3. Odbiory końcowe 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów końcowych, ich cel i zakres oraz wymagane dokumenty 
 2. Warunki szczegółowe końcowych odbiorów linii kablowych wynikają z warunków wykonania robót 
podanych w niniejszym rozdziale, 
5.7. Montaż uziomów 
 a) Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
5.8. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień 
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego 
załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość wykonanych prac. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 
10. Przepisy związane 
11. PN-87/E-05100. Linie energetyczne. 
12.Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.             Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 2003r. 
 6. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT 
6.1. Warunki odbioru robót 
1. Wykonawca robót powinien zapoznać się z trasą projektowanej linii oraz zakresem robót do wykonania		  										                         2. Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem. 
3. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy projekt budowlany i  stan urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
6.2. Warunki odbioru wykonanych robót 
6.2.1. Odbiory dodatkowe międzyoperacyjne i częściowe 
6.2.1 .1. Odbiór międzyoperacyjny 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 
2, Przy odbiorze międzyoperacyjnym robót należy sprawdzić ich zgodność z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i zgodność wykonania z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót. 
3. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy (robót). 
6.2.1.2. Odbiór częściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 
2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lob robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 
3. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy (robót)>. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 
4. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
5. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 
6. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 
7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiający (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy), sporządzając oddzielny protokół z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 
6.2.13. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 										                                      Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
1. Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu. 
2. Zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lob ustalonych w umowie o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru. 
3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej robót elektrycznych uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 
4. Zgłoszenia do odbioru końcowego								. Zgłoszenie to powinno być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
5. Uczestniczenia w czynnościach odbioru. 
6. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7. Usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 
6.2.2. Odbiór końcowy 
6.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on powołać w tym celu komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót, będących przedmiotem odbioru. 
5. Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Niezbędną dokumentację do odbiorów przygotowuje kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych. 
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 
7. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
6.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu robót wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi budowę do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. 
3. Odbiór końcowy obejmuje: 
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, 
sprawdzenie zgodności z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oględziny, sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie protokołu odbioru. 
6.2.23, Komisja odbiorcza 
1. Komisję odbiorczą powołuje inwestor (zleceniodawca). 
2. Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora 
3. Skład komisji odbiorczej powinien liczyć, co najmniej trzy osoby. Obowiązkowo w skład komisji 
powinni wchodzić: 
- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
- kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
- kierownik robót elektrycznych, 
- przedstawiciele użytkownika obiektu. 
4. W skład komisji odbiorczej mogą wchodzić także: 
- projektant, 
- zaproszeni rzeczoznawcy! 
- przedstawiciel przedsiębiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy odbiór końcowy 
 odbywa się równocześnie z odbiorem końcowym całego obiektu). 
5. Do obowiązków komisji odbioru należy: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
- oględziny,- rozruch, 
- sporządzenie protokołu odbioru. 
6. Komisja odbioru może przerwać swoje prace, jeżeli stwierdzi, że: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty elektryczne nie zostały ukończone, 
wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek. 
62.2.4. Protokół odbioru końcowego * 
1. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać: 
- tytuł protokołu,. miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje (stanowiska służbowe), 
datę wykonania badań odbiorczych, 
. ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru, 
 ocenę wyników badań odbiorczych, 
potwierdzenie użycia do wykonania oświetlenia wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
 potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich usunięcia, - oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) robót elektrycznych zgodnie z umową warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
6.2.2.5. Badania odbiorcze 
1. Każda budowa powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z o najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
3. Badania odbiorcze mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: - oględziny instalacji elektrycznych, - badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, - próby rozruchowe. 
4. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
5. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. 
6. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
7. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
 1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 
1 .8.5.Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych 
1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie miarodajnych władz. 2. Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom 1, przestrzegając m.in. następujących wymagań: 
— przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji, itp., aby w czasie wykonywania robót ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji szczególnie urządzeń elektroenergetycznych, jeśli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje żadnych skrzyżowań ani zbliżeń do podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo to wykonawca robót elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyżowań lub zbliżeń należy uzyskać zapis do dziennika budowy (robót) zawierający oświadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie, 
— w przypadku skrzyżowania, lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji 								                                                          1.11 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych 
1.11.1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP.                                             1.11.2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 
1.11.3. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 
1.11.4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnym i. 
BIBLIOGRAFIA 
Literatura 
[1] BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2001. 
 [4] Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2004, 
[5] Korzeniewski W: Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, wyd. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000. 
 [7] Krupa A., Staśkiewicz K.: Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. 
 [9] Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PZITB, Oddział Warszawski. 
[10] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne, Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa 2003. 
[11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 19-1 990. 
[12) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003. 
[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
 [15] Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych Izba Projektowania Budownictwa Warszawa 2005 r.